## Счётчики
Ячейка 5 (6кВ) | Ячейка 5 (6кВ)
Ячейка 12 (6кВ) | Ячейка 12 (6кВ)
Ячейка 15 (6кВ) | Ячейка 15 (6кВ)
Ячейка 16 (6кВ) | Ячейка 16 (6кВ)
Ячейка 17 (6кВ) | Ячейка 17 (6кВ)
Ячейка 29 (6кВ) | Ячейка 29 (6кВ)
Ячейка 30 (6кВ) | Ячейка 30 (6кВ)
Ячейка 36 (6кВ) | Ячейка 36 (6кВ)
Ячейка 37 (6кВ) | Ячейка 37 (6кВ)
ЩСН, панель №11 (0,23кВ) | ЩСН, панель №11 (0,23кВ)

## Реле
1 ТС | 1 ТС | 1 ТУ | 1 ТУ
K1 | ПВ-3 6кВ | K12 | РТВ-5 6кВ
K2 | ПВ-5 6кВ | K13 | РТО-5 6кВ
K3 | ПВ-15 6кВ | K14 | РТВ-12 6кВ
K4 | ПВ-38 6кВ | K15 | РТО-12 6кВ
K5 | ПВ-40 6кВ | K16 | РТВ-17 6кВ
K6 | ПВ-43 6кВ | K17 | РТО-17 6кВ
K7 | ПВ-45 6кВ | K18 | РТВ-36 6кВ
K8 | 33-5 6кВ | K19 | РТО-36 6кВ
K9 | 33-15 6кВ | K20 | РТВ-37 6кВ
K10 | 33-40 6кВ | K21 | РТО-37 6кВ
K11 | 33-43 6кВ

## клеммы
Текст1 | Текст2
XT1 | 1 | по кол. ТС × 2
XT1 | 2
XT1 | 3
XT1 | 4
XT1 | 5
XT1 | 6
XT1 | 7
XT1 | 8
XT1 | 9
XT1 | 10
XT1 | 11
XT1 | 12
XT1 | 13
XT1 | 14
XT1 | 15
XT1 | 16
XT1 | 17
XT1 | 18
XT1 | 19
XT1 | 20
XT2 | 1 | по кол. ТС × 2
XT2 | 2
XT2 | 3
XT2 | 4
XT2 | 5
XT2 | 6
XT2 | 7
XT2 | 8
XT2 | 9
XT2 | 10
XT2 | 11
XT2 | 12
XT2 | 13
XT2 | 14
XT2 | 15
XT2 | 16
XT2 | 17
XT2 | 18
XT2 | 19
XT2 | 20
XT3 | 1 | по кол. ТУ × 2
XT3 | 2
XT3 | 3
XT3 | 4
XT3 | 5
XT3 | 6
XT3 | 7
XT3 | 8
XT3 | 9
XT3 | 10
XT3 | 11
XT3 | 12
XT3 | 13
XT3 | 14
XT3 | 15
XT3 | 16
XT3 | 17
XT3 | 18
XT3 | 19
XT3 | 20
XT3 | 21
XT3 | 22
XT3 | 23
XT3 | 24
XT4 | 1 | по кол. ТУ × 2
XT4 | 2
XT4 | 3
XT4 | 4
XT4 | 5
XT4 | 6
XT4 | 7
XT4 | 8
XT4 | 9
XT4 | 10
XT4 | 11
XT4 | 12
XT4 | 13
XT4 | 14
XT4 | 15
XT4 | 16
XT4 | 17
XT4 | 18
XT4 | 19
XT4 | 20
XT4 | 21
XT4 | 22
XT4 | 23
XT4 | 24

## провода
Группа | Кол. | Начало | Конец | Сечение | Печать
ТС | 10 | K#:14 | XT1:# | 1.5 | печатать | ПРП->СТМ | по порядку, нечётный | по кол. ТС
^ | ^ | K#:11 | XT1:# | ^ | не печатать | ПРП->СТМ | по порядку, чётный
^ | ^ | K#:+A1 | XT2:# | ^ | печатать | Д->ПРП | по порядку, нечётный
^ | ^ | +ШУ | XT2:# | ^ | не печатать | Д->ПРП | чётный
^ | ^ | K#:-A2 | -ШУ | ^ | ^ | Д->ПРП | по порядку
ТУ | 12 | K#:+A1 | XT3:# | ^ | печатать | СТМ->ПРП | по порядку, нечётный | по кол. ТУ
^ | ^ | +ШУ | XT3:# | ^ | не печатать | СТМ->ПРП | чётный
^ | ^ | K#:-A2 | -ШУ | ^ | ^ | СТМ->ПРП | по порядку
^ | ^ | K#:14 | XT4:# | ^ | печатать | ПРП->ИУ | по порядку, нечётный
^ | ^ | K#:44 | XT4:# | ^ | ^ | ПРП->ИУ | по порядку, чётный
Счётчики | 8 | XT:N | Wh:10 | 2.5 | не печатать | КИП->СЭТ | телеизмерения | по кол. счётчиков
^ | ^ | XT:A | Wh:2 | ^ | ^ | КИП->СЭТ
^ | ^ | XT:B | Wh:5 | ^ | ^ | КИП->СЭТ
^ | ^ | XT:C | Wh:8 | ^ | ^ | КИП->СЭТ
^ | ^ | XT:1 | Wh:9 | ^ | ^ | КИП->СЭТ
^ | ^ | XT:3 | Wh:1 | ^ | ^ | КИП->СЭТ
^ | ^ | XT:5 | Wh:4 | ^ | ^ | КИП->СЭТ
^ | ^ | XT:7 | Wh:7 | ^ | ^ | КИП->СЭТ
ТН и ТТ | ^ | ТН:U_N | XT:0 | ^ | не печатать | ТН->КИП |  | по кол. счётчиков
^ | ^ | ТН:U_A* | XT:A | ^ | ^ | ТН->КИП
^ | ^ | ТН:U_B* | XT:B | ^ | ^ | ТН->КИП
^ | ^ | ТН:U_C* | XT:C | ^ | ^ | ТН->КИП
^ | ^ | ТТ:I_N | XT:1 | ^ | ^ | ТТ->КИП
^ | ^ | ТТ:I_A* | XT:2 | ^ | ^ | ТТ->КИП
^ | ^ | ТТ:I_B* | XT:4 | ^ | ^ | ТТ->КИП
^ | ^ | ТТ:I_C* | XT:6 | ^ | ^ | ТТ->КИП
RS-485 ПР-3 | 32 | ПР-3:1 |  | 1.5 | печатать | кол. ПР-3 * 3 - кол. ветвей (кол. резисторов)
^ | ^ | ПР-3:2 |  | ^ | ^
^ | ^ | ПР-3:5 |  | ^ | ^
RS-485 СЭТ1 | 10 | Wh:16 |  | ^ | ^ | кол. занятых интерфейсов
^ | ^ | Wh:17 |  | ^ | ^
^ | ^ | Wh:18 |  | ^ | ^
RS-485 СЭТ2 | 4 | Wh:13 |  | ^ | ^ | кол. занятых интерфейсов
^ | ^ | Wh:14 |  | ^ | ^
^ | ^ | Wh:15 |  | ^ | ^

## кабели
КАБЕЛЬ | Начало | Конец | Тип | Структура | Длина | Проект | Назначение | Кол. | Печать
Сущ.1 | ЩУ, СТМ | ЩУ, СН-0,4 кВ |  |  |  |  | контрольный | 0 | не печатать
Сущ.2 | ЩУ, СТМ | ВТЛС |  |  |  |  | ^ | ^ | ^
Сущ.3 | ЩУ, СТМ | ЩУ, п. РП |  |  |  |  | ^ | ^ | ^
Сущ.4 | ЩУ, СТМ | ЩУ, п. РП |  |  |  |  | ^ | ^ | ^
K001 | ЩУ, СТМ | РУ-6кВ, яч.36, ПР-3 №1 | КИПЭВнг(А)-LS | 1x2x0,6 / 2 | 28 | XXXX-XXXX-XXXXX | ^ | 5 | печатать
K002 | РУ-6кВ, яч.17, ПР-3 №2 | РУ-6кВ, яч.12, ПР-3 №2 | КИПЭВнг(А)-LS | 1x2x0,6 / 2 | 28 | ^ | ^ | 4 | ^
K003 | РУ-6кВ, яч.36, ПР-3 №1 | РУ-6кВ, яч.36, СЭТ | КИПЭВнг(А)-LS | 1x2x0,6 / 2 | 1 | ^ | ^ | 2 | ^
K004 | РУ-6кВ, яч.12, ПР-3 №2 | РУ-6кВ, яч.12, СЭТ | КИПЭВнг(А)-LS | 1x2x0,6 / 2 | 1 | ^ | ^ | 2 | ^
K005 | РУ-6кВ, яч.36, ПР-3 №1 | РУ-6кВ, яч.30, ПР-3 | КИПЭВнг(А)-LS | 1x2x0,6 / 2 | 19 | ^ | ^ | 4 | ^
K006 | РУ-6кВ, яч.30, ПР-3 | РУ-6кВ, яч.30, СЭТ | КИПЭВнг(А)-LS | 1x2x0,6 / 2 | 1 | ^ | ^ | 2 | ^
K007 | РУ-6кВ, яч.30, ПР-3 | РУ-6кВ, яч.29, ПР-3 | КИПЭВнг(А)-LS | 1x2x0,6 / 2 | 20 | ^ | ^ | 4 | ^
K008 | РУ-6кВ, яч.12, ПР-3 №2 | РУ-6кВ, яч.36, ПР-3 №2 | КИПЭВнг(А)-LS | 1x2x0,6 / 2 | 37 | ^ | ^ | 5 | ^
K009 | РУ-6кВ, яч.29, ПР-3 | РУ-6кВ, яч.29, СЭТ | КИПЭВнг(А)-LS | 1x2x0,6 / 2 | 1 | ^ | ^ | 2 | ^
K010 | РУ-6кВ, яч.29, ПР-3 | РУ-6кВ, яч.37, ПР-3 №1 | КИПЭВнг(А)-LS | 1x2x0,6 / 2 | 21 | ^ | ^ | 4 | ^
K011 | РУ-6кВ, яч.37, ПР-3 №1 | РУ-6кВ, яч.37, СЭТ | КИПЭВнг(А)-LS | 1x2x0,6 / 2 | 1 | ^ | ^ | 2 | ^
K012 | РУ-6кВ, яч.36, СЭТ | РУ-6кВ, яч.36, ПР-3 №2 | КИПЭВнг(А)-LS | 1x2x0,6 / 2 | 1 | ^ | ^ | 2 | ^
K013 | РУ-6кВ, яч.36, ПР-3 №2 | РУ-6кВ, яч.37, ПР-3 №2 | КИПЭВнг(А)-LS | 1x2x0,6 / 2 | 28 | ^ | ^ | 4 | ^
K014 | ЩУ, СТМ | РУ-6кВ, яч.12, ПР-3 №1 | КИПЭВнг(А)-LS | 1x2x0,6 / 2 | 30 | ^ | ^ | 4 | ^
K015 | ЩУ, СТМ | РУ-6кВ, яч.17, ПР-3 №2 | КИПЭВнг(А)-LS | 1x2x0,6 / 2 | 40 | ^ | ^ | 4 | ^
K016 | РУ-6кВ, яч.12, ПР-3 №1 | РУ-6кВ, яч.12, СЭТ | КИПЭВнг(А)-LS | 1x2x0,6 / 2 | 1 | ^ | ^ | 2 | ^
K017 | РУ-6кВ, яч.17, ПР-3 №2 | РУ-6кВ, яч.17, СЭТ | КИПЭВнг(А)-LS | 1x2x0,6 / 2 | 1 | ^ | ^ | 2 | ^
K018 | РУ-6кВ, яч.12, ПР-3 №1 | РУ-6кВ, яч.16, ПР-3 | КИПЭВнг(А)-LS | 1x2x0,6 / 2 | 18 | ^ | ^ | 4 | ^
K019 | РУ-6кВ, яч.16, ПР-3 | РУ-6кВ, яч.16, СЭТ | КИПЭВнг(А)-LS | 1x2x0,6 / 2 | 1 | ^ | ^ | 2 | ^
K020 | РУ-6кВ, яч.16, ПР-3 | РУ-6кВ, яч.17, ПР-3 №1 | КИПЭВнг(А)-LS | 1x2x0,6 / 2 | 26 | ^ | ^ | 4 | ^
K021 | РУ-6кВ, яч.17, ПР-3 №1 | РУ-6кВ, яч.17, СЭТ | КИПЭВнг(А)-LS | 1x2x0,6 / 2 | 1 | ^ | ^ | 2 | ^
K022 | РУ-6кВ, яч.37, ПР-3 №2 | РУ-6кВ, яч.37, СЭТ | КИПЭВнг(А)-LS | 1x2x0,6 / 2 | 1 | ^ | ^ | 2 | ^
K023 | РУ-6кВ, яч.17, ПР-3 №1 | РУ-6кВ, яч.15, ПР-3 | КИПЭВнг(А)-LS | 1x2x0,6 / 2 | 16 | ^ | ^ | 4 | ^
K024 | РУ-6кВ, яч.15, ПР-3 | РУ-6кВ, яч.15, СЭТ | КИПЭВнг(А)-LS | 1x2x0,6 / 2 | 1 | ^ | ^ | 2 | ^
K025 | РУ-6кВ, яч.15, ПР-3 | РУ-6кВ, яч.5, ПР-3 | КИПЭВнг(А)-LS | 1x2x0,6 / 2 | 20 | ^ | ^ | 4 | ^
K026 | РУ-6кВ, яч.5, ПР-3 | РУ-6кВ, яч.5, СЭТ | КИПЭВнг(А)-LS | 1x2x0,6 / 2 | 1 | ^ | ^ | 2 | ^
K027 | ЩУ, СТМ | ЩУ, П11, ПР-3 | КИПЭВнг(А)-LS | 1x2x0,6 / 2 | 20 | ^ | ^ | 4 | ^
K028 | ЩУ, П11, ПР-3 | ЩУ, П11, СЭТ | КИПЭВнг(А)-LS | 1x2x0,6 / 2 | 1 | ^ | ^ | 2 | ^
K101 | ЩУ, СТМ | ЩУ, п. РП | КВВГЭнг(А)-LS | 10x1,5 / 10 | 5 | ^ | ^ | 3 | ^
K102 | ЩУ, СТМ | ЩУ, п. РП | КВВГЭнг(А)-LS | 10x1,5 / 3 | 5 | ^ | ^ | 3 | ^
K103 | ЩУ, п. РП | РУ-6кВ, яч.3 | ВВГЭнг(А)-LS | 3x1,5 / 2 | 49 | ^ | ^ | 5 | ^
K104 | ЩУ, п. РП | РУ-6кВ, яч.5 | ВВГЭнг(А)-LS | 3x1,5 / 2 | 48 | ^ | ^ | 5 | ^
K105 | ЩУ, п. РП | РУ-6кВ, яч.15 | ВВГЭнг(А)-LS | 3x1,5 / 2 | 41 | ^ | ^ | 5 | ^
K106 | ЩУ, п. РП | РУ-6кВ, яч.38 | ВВГЭнг(А)-LS | 3x1,5 / 2 | 27 | ^ | ^ | 4 | ^
K107 | ЩУ, п. РП | РУ-6кВ, яч.40 | ВВГЭнг(А)-LS | 3x1,5 / 2 | 26 | ^ | ^ | 4 | ^
K108 | ЩУ, п. РП | РУ-6кВ, яч.43 | ВВГЭнг(А)-LS | 3x1,5 / 2 | 40 | ^ | ^ | 4 | ^
K109 | ЩУ, п. РП | РУ-6кВ, яч.45 | ВВГЭнг(А)-LS | 3x1,5 / 2 | 41 | ^ | ^ | 4 | ^
K110 | ЩУ, п. РП | РУ-6кВ, яч.5 | ВВГЭнг(А)-LS | 3x1,5 / 2 | 48 | ^ | ^ | 5 | ^
K111 | ЩУ, п. РП | РУ-6кВ, яч.15 | ВВГЭнг(А)-LS | 3x1,5 / 2 | 41 | ^ | ^ | 5 | ^
K112 | ЩУ, п. РП | РУ-6кВ, яч.40 | ВВГЭнг(А)-LS | 3x1,5 / 2 | 26 | ^ | ^ | 4 | ^
K113 | ЩУ, п. РП | РУ-6кВ, яч.43 | ВВГЭнг(А)-LS | 3x1,5 / 2 | 40 | ^ | ^ | 4 | ^
K114 | ЩУ, СТМ | ЩУ, п. РП | КВВГЭнг(А)-LS | 10x1,5 / 10 | 5 | ^ | ^ | 4 | ^
K115 | ЩУ, п. РП | РУ-6кВ, яч.5 | ВВГЭнг(А)-LS | 4x1,5 / 3 | 48 | ^ | ^ | 5 | ^
K116 | ЩУ, п. РП | РУ-6кВ, яч.12 | ВВГЭнг(А)-LS | 4x1,5 / 3 | 30 | ^ | ^ | 5 | ^
K117 | ЩУ, п. РП | РУ-6кВ, яч.17 | КВВГЭнг(А)-LS | 4x1,5 / 3 | 10 | ^ | ^ | 5 | ^
K118 | ЩУ, п. РП | РУ-6кВ, яч.36 | КВВГЭнг(А)-LS | 4x1,5 / 3 | 28 | ^ | ^ | 4 | ^
K119 | ЩУ, п. РП | РУ-6кВ, яч.37 | КВВГЭнг(А)-LS | 4x1,5 / 3 | 37 | ^ | ^ | 4 | ^
K120 | ЩУ, СТМ | ЩУ, п. РП | КВВГЭнг(А)-LS | 4x1,5 / 3 | 5 | ^ | ^ | 3 | ^
K121 | ЩУ, п. РП | РУ-6кВ, яч.15 | КВВГЭнг(А)-LS | 4x1,5 / 3 | 41 | ^ | ^ | 5 | ^
S001 | ЩУ, СТМ | Антенна | 5D-FB PVC |  | . . |  | ^ | 4 | ^
Т624 | [7 empty] | 0 | печатать
Т636 | [7 empty] | 0 | ^
Т601 | [7 empty] | 0 | ^
Т602 | [7 empty] | 0 | ^
Т603 | [7 empty] | 0 | ^
Т625 | [7 empty] | 0 | ^
Т612 | [7 empty] | 0 | ^
Т637 | [7 empty] | 0 | ^
Т613 | [7 empty] | 0 | ^
Т614 | [7 empty] | 0 | ^
Т626 | [7 empty] | 0 | ^
Т638 | [7 empty] | 0 | ^

## жилы
Кабель | ЖИЛА | Начало | Конец
Т624 | Т-877 |  | XT105:7 | сущ.
Т636 | Т-890 |  | XT105:8 | сущ.
Т624 | Т-876 |  | XT105:9 | сущ.
Т636 | Т-889 |  | XT105:10 | сущ.
Т624 | Т-878 |  | XT105:11 | сущ.
Т636 | Т-891 |  | XT105:12 | сущ.
Т601 | Т-803 |  | XT105:13 | сущ.
Т602 | Т-815 |  | XT105:15 | сущ.
Т602 | Т-819 |  | XT105:16 | сущ.
Т636 | Т-892 |  | XT105:17 | сущ.
Т602 | Т-823 |  | XT105:18 | сущ.
Т601 | Т-811 |  | XT105:20 | сущ.
Т624 | Т-879 |  | XT106:1 | сущ.
Т603 | Т-827 |  | XT106:2 | сущ.
Т603 | Т-831 |  | XT106:3 | сущ.
Т625 | Т-902 |  | XT106:4 | сущ.
Т612 | Т-836 |  | XT106:5 | сущ.
Т637 | Т-909 |  | XT106:6 | сущ.
Т612 | Т-840 |  | XT106:7 | сущ.
Т612 | Т-844 |  | XT106:8 | сущ.
Т613 | Т-848 |  | XT106:9 | сущ.
Т613 | Т-852 |  | XT106:10 | сущ.
Т636 | Т-893 |  | XT106:11 | сущ.
Т624 | Т-880 |  | XT106:12 | сущ.
Т613 | Т-856 |  | XT106:14 | сущ.
Т614 | Т-864 |  | XT106:18 | сущ.
Т602 | Т-816 |  | XT106:20 | сущ.
Т602 | Т-820 |  | XT107:1 | сущ.
Т602 | Т-824 |  | XT107:2 | сущ.
Т603 | Т-828 |  | XT107:4 | сущ.
Т603 | Т-832 |  | XT107:5 | сущ.
Т612 | Т-837 |  | XT107:6 | сущ.
Т612 | Т-841 |  | XT107:7 | сущ.
Т612 | Т-845 |  | XT107:8 | сущ.
Т613 | Т-849 |  | XT107:9 | сущ.
Т613 | Т-853 |  | XT107:10 | сущ.
Т613 | Т-857 |  | XT107:11 | сущ.
Т614 | Т-865 |  | XT107:14 | сущ.
Т626 | Т-919 |  | XT107:15 | сущ.
Т626 | Т-920 |  | XT107:16 | сущ.
Т626 | Т-921 |  | XT107:17 | сущ.
Т626 | Т-922 |  | XT107:18 | сущ.
Т638 | Т-927 |  | XT107:19 | сущ.
Т638 | Т-928 |  | XT107:20 | сущ.
Т624 | Т-888 |  | XT108:1 | сущ.
Т636 | Т-894 |  | XT108:2 | сущ.
Т638 | Т-929 |  | XT108:4 | сущ.
Т638 | Т-930 |  | XT108:5 | сущ.
Т626 | Т-923 |  | XT108:6 | сущ.
Т626 | Т-924 |  | XT108:7 | сущ.
Т626 | Т-925 |  | XT108:8 | сущ.
Т626 | Т-926 |  | XT108:9 | сущ.
Т625 | Т-904 |  | XT108:10 | сущ.
Т625 | Т-903 |  | XT108:11 | сущ.
Т625 | Т-906 |  | XT108:12 | сущ.
Т625 | Т-905 |  | XT108:13 | сущ.
Т625 | Т-883 |  | XT108:14 | сущ.
Т637 | Т-897 |  | XT108:15 | сущ.
Т637 | Т-911 |  | XT108:16 | сущ.
Т637 | Т-910 |  | XT108:17 | сущ.
Т637 | Т-913 |  | XT108:18 | сущ.
Т637 | Т-912 |  | XT108:19 | сущ.
Т625 | Т-887 |  | XT108:20 | сущ.
Т637 | Т-901 |  | XT109:1 | сущ.
Т625 | Т-884 |  | XT109:2 | сущ.
Т637 | Т-898 |  | XT109:3 | сущ.
Т625 | Т-885 |  | XT109:4 | сущ.
Т637 | Т-899 |  | XT109:5 | сущ.
Т625 | Т-886 |  | XT109:6 | сущ.
Т637 | Т-900 |  | XT109:7 | сущ.
Т624 | Т-881 |  | XT109:8 | сущ.
Т636 | Т-895 |  | XT109:9 | сущ.
Т624 | Т-882 |  | XT109:10 | сущ.
Т636 | Т-896 |  | XT109:11 | сущ.
Т602 | Т-17 |  | XT110:3 | сущ.
Т602 | Т-18 |  | XT110:4 | сущ.
Т602 | Т-21 |  | XT110:5 | сущ.
Т602 | Т-22 |  | XT110:6 | сущ.
Т602 | Т-25 |  | XT110:9 | сущ.
Т602 | Т-26 |  | XT110:10 | сущ.
Т601 | Т-13 |  | XT111:1 | сущ.
Т601 | Т-14 |  | XT111:2 | сущ.
Т603 | Т-29 |  | XT111:5 | сущ.
Т603 | Т-30 |  | XT111:6 | сущ.
Т603 | Т-33 |  | XT111:7 | сущ.
Т603 | Т-34 |  | XT111:8 | сущ.
Т625 | Т-107 |  | XT111:9 | сущ.
Т625 | Т-108 |  | XT111:10 | сущ.
Т612 | Т-38 |  | XT111:11 | сущ.
Т612 | Т-39 |  | XT111:12 | сущ.
Т637 | Т-114 |  | XT112:1 | сущ.
Т637 | Т-115 |  | XT112:2 | сущ.
Т612 | Т-42 |  | XT112:3 | сущ.
Т612 | Т-43 |  | XT112:4 | сущ.
Т612 | Т-46 |  | XT112:5 | сущ.
Т612 | Т-47 |  | XT112:6 | сущ.
Т613 | Т-50 |  | XT112:7 | сущ.
Т613 | Т-51 |  | XT112:8 | сущ.
Т613 | Т-54 |  | XT112:9 | сущ.
Т613 | Т-55 |  | XT112:10 | сущ.
Т613 | Т-58 |  | XT113:3 | сущ.
Т613 | Т-59 |  | XT113:4 | сущ.
Т614 | Т-66 |  | XT113:5 | сущ.
Т614 | Т-67 |  | XT113:6 | сущ.
К101 | 1075 | XT1:1 | XT105:14 | нов.
К101 | 1076 | XT1:3 | XT105:19 | нов.
К101 | 1077 | XT1:5 | XT106:13 | нов.
К101 | 1078 | XT1:7 | XT106:15 | нов.
К101 | 1079 | XT1:9 | XT106:16 | нов.
К101 | 1080 | XT1:11 | XT106:17 | нов.
К101 | 1081 | XT1:13 | XT106:19 | нов.
К101 | 1082 | XT1:15 | XT107:3 | нов.
К101 | 1083 | XT1:17 | XT107:12 | нов.
К101 | 1084 | XT1:19 | XT107:13 | нов.
К114 | 4030 | XT3:1 | XT110:1 | нов.
К114 | 4031 | XT3:3 | XT110:2 | нов.
К114 | 4032 | XT3:5 | XT110:7 | нов.
К114 | 4033 | XT3:7 | XT110:8 | нов.
К114 | 4040 | XT3:9 | XT110:11 | нов.
К114 | 4041 | XT3:11 | XT110:12 | нов.
К114 | 4034 | XT3:13 | XT111:3 | нов.
К114 | 4035 | XT3:15 | XT111:4 | нов.
К114 | 4036 | XT3:17 | XT112:11 | нов.
К114 | 4037 | XT3:19 | XT112:12 | нов.
К120 | 4038 | XT3:21 | XT113:1 | нов.
К120 | 4039 | XT3:23 | XT113:2 | нов.
K104 | 2001 | XT2:1 | ПВ:14
K104 | 200 | XT2:2 | ПВ:11
K105 | 2002 | XT2:3 | ПВ:14
K105 | 200 | XT2:4 | ПВ:11
K106 | 2003 | XT2:5 | ПВ:14
K106 | 200 | XT2:6 | ПВ:11
K107 | 2004 | XT2:7 | ПВ:14
K107 | 200 | XT2:8 | ПВ:11
K108 | 2005 | XT2:9 | ПВ:14
K108 | 200 | XT2:10 | ПВ:11
K109 | 2006 | XT2:11 | ПВ:14
K109 | 200 | XT2:12 | ПВ:11
K110 | 2007 | XT2:13 | ЗЗ:14
K110 | 200 | XT2:14 | ЗЗ:11
K111 | 2008 | XT2:15 | ЗЗ:14
K111 | 200 | XT2:16 | ЗЗ:11
K112 | 2009 | XT2:17 | ЗЗ:14
K112 | 200 | XT2:18 | ЗЗ:11
K113 | 2010 | XT2:19 | ЗЗ:14
K113 | 200 | XT2:20 | ЗЗ:11
K115 | 6000 | XT4:1 | РТВ5
K115 | 202 | XT4:2 | +ШУ
K115 | 6001 | XT4:3 | РТО5
K116 | 6002 | XT4:5 | РТВ12
K116 | 202 | XT4:6 | +ШУ
K116 | 6003 | XT4:7 | РТО12
K117 | 6004 | XT4:9 | РТВ17
K117 | 202 | XT4:10 | +ШУ
K117 | 6005 | XT4:11 | РТО17
K118 | 6006 | XT4:13 | РТВ36
K118 | 202 | XT4:14 | +ШУ
K118 | 6007 | XT4:15 | РТО36
K119 | 6008 | XT4:17 | РТВ37
K119 | 202 | XT4:18 | +ШУ
K119 | 6009 | XT4:19 | РТО37

## материалы
Маркируемое устройство | Содержание | Тип | Размер | Конструкция | Пример текста | Использование | Поиск | Копий | Данные на листе "жила"
КИП - коробка испытательная переходная | Обозначение (номер ввода и/или ячейки) | Из самоклеящейся бумаги | 90×21мм | наклейка | В-2 6кВ (яч. 2) | не используется | K#: | 4 | содержат периодически
СЭТ - счётчик | Обозначение (номер ввода и/или ячейки) | Из самоклеящейся бумаги | 90×21мм | наклейка | В-5 6кВ (Ввод 1 яч. 5) | не используется | XT1:# | 1 | повторяющиеся блоки:
ПР-3 - разветвитель | Номер разветвителя в пределах ячейки | Из самоклеящейся бумаги | 25×8мм | наклейка | №2 | не используется | XT2:# | 1 | СТМ | ПР-3
R - резистор | Поз. обозначение согласно схеме | Из самоклеящейся бумаги | 25×8мм | наклейка | R5 | не используется | XT3:# | 1 | FV101:1 | XR1:1
Реле для ТС/ТУ | Обозначение (тип сигнала, номер ячейки), напряжение | Из самоклеящейся бумаги | 25×8мм | наклейка | ПВ-6 6кВ | используется | XT4:# | 1 | FV101:2 | XR1:2
Реле для ТС/ТУ | Обозначение (тип сигнала, номер ячейки), напряжение | Из самоклеящейся бумаги | 25×8мм | наклейка | ПВ-6 6кВ | используется | XT4:# | 1 | FV101:3 | XR1:5
Клемма | Номер клеммника согласно схеме | DEK5/5 MC NE WS 1609801044 Weidmuller | 5×5мм | защёлка | XT2 | используется |  |  | ПР-3 | ПР-3
Клемма | Номер клеммы в клеммнике согласно схеме | DEK5/5 MC NE WS 1609801044 Weidmuller | 5×5мм | защёлка | 26 | используется |  |  | ПР-3 | ПР-3
Проводник | Номер/адрес клеммы подключения | ТМАРК-МТ-2К – 6,4/3,2мм (HSS-HF 2.4-4.8 EL W30M Weidmuller) | 30мм | трубка | U_A*, K2:+A1, XT3:4 | используется |  |  | XR2:2 | XR1:2
Кабель | Номер кабеля, начало, конец, тип, структура, длина, проект | ТНМ ЕТ ТА 58/55 WS У136 253939 Weidmuller | 58×55мм | бирка | – | используется |  |  | XR2:5 | XR1:5
Жила | Номер кабеля, номер жилы, адрес подключения | ТМАРК-МТ-2К – 6,4/3,2мм (HSS-HF 2.4-4.8 EL W30M Weidmuller) | 30мм | трубка | K0028012XR3:5 | используется
[9 empty] | ПР-3 | СЭТ
[9 empty] | XR3:1 | 18:A+
[9 empty] | XR3:2 | 16:B-
[9 empty] | XR3:5 | 17:GND
[9 empty] | ПР-3 | СЭТ
[9 empty] | XR3:1 | 15:A+
[9 empty] | XR3:2 | 13:B-
[9 empty] | XR3:5 | 14:GND

## материалы-сигналы
Тип | Номер | Существующий / новый |  | Клемма ПРП | Клемма СТМ | Наименование | Примечания
|  | Кабель | Сигнал/цепь
ТС | 1 | × | × |  | XT105:1 | ОД УТМ
ТС | 2 | × | × |  | XT105:2 | ВАВ УТМ
ТС | 3 | × | × |  | XT105:3 | АВ аппаратуры связи
ТС | 4 | × | × |  | XT105:4 | Неисправность БП_ИБП
ТС | 5 | × | × |  | XT105:5 | Исправность БП ПЛК
ТС | 6 | × | × |  | XT105:6 | Резерв 1
ТС | 7 | Т624 | Т-877 |  | XT105:7 | ЗОН – 1 110 кВ
ТС | 8 | Т636 | Т-890 |  | XT105:8 | ЗОН – 2 110 кВ
ТС | 9 | Т624 | Т-876 |  | XT105:9 | ОД-1 110кВ
ТС | 10 | Т636 | Т-889 |  | XT105:10 | ОД-2 110кВ
ТС | 11 | Т624 | Т-878 |  | XT105:11 | КЗ-1 110кВ
ТС | 12 | Т636 | Т-891 |  | XT105:12 | КЗ-2 110кВ
ТС | 13 | Т601 | Т-803 |  | XT105:13 | В-3 6кВ (яч. 3)
ТС | 14 | К101 | 1075 | XT1:1 | XT105:14 | В-5 6кВ (яч. 5) | 10×1,5
ТС | 15 | Т602 | Т-815 |  | XT105:15 | В-7 6кВ (яч. 7)
ТС | 16 | Т602 | Т-819 |  | XT105:16 | В-11 6кВ (яч. 11)
ТС | 17 | Т636 | Т-892 |  | XT105:17 | В-12 6кВ (яч. 12)
ТС | 18 | Т602 | Т-823 |  | XT105:18 | В-13 6кВ (яч. 13)
ТС | 19 | К101 | 1076 | XT1:3 | XT105:19 | В-15 6кВ (яч. 15) | 10×1,5
ТС | 20 | Т601 | Т-811 |  | XT105:20 | В-16 6кВ (яч. 16)
ТС | 21 | Т624 | Т-879 |  | XT106:1 | В-17 6кВ (яч. 17)
ТС | 22 | Т603 | Т-827 |  | XT106:2 | В-18 6кВ (яч. 18)
ТС | 23 | Т603 | Т-831 |  | XT106:3 | В-22 6кВ (яч. 22)
ТС | 24 | Т625 | Т-902 |  | XT106:4 | CВ-26/23 6кВ (яч. 26/23)
ТС | 25 | Т612 | Т-836 |  | XT106:5 | В-24 6кВ (яч. 24)
ТС | 26 | Т637 | Т-909 |  | XT106:6 | CВ-25/28 6кВ (яч. 25/28)
ТС | 27 | Т612 | Т-840 |  | XT106:7 | В-29 6кВ (яч. 29)
ТС | 28 | Т612 | Т-844 |  | XT106:8 | В-30 6кВ (яч. 30)
ТС | 29 | Т613 | Т-848 |  | XT106:9 | В-33 6кВ (яч. 33)
ТС | 30 | Т613 | Т-852 |  | XT106:10 | В-34 6кВ (яч. 34)
ТС | 31 | Т636 | Т-893 |  | XT106:11 | В-36 6кВ (яч. 36)
ТС | 32 | Т624 | Т-880 |  | XT106:12 | В-37 6кВ (яч. 37)
ТС | 33 | К101 | 1077 | XT1:5 | XT106:13 | В-38 6кВ (яч. 38) | пара 38/40, 10×1,5
ТС | 34 | Т613 | Т-856 |  | XT106:14 | В-39 6кВ (яч. 39)
ТС | 35 | К101 | 1078 | XT1:7 | XT106:15 | В-40 6кВ (яч. 40) | пара 38/40, 10×1,5
ТС | 36 | К101 | 1079 | XT1:9 | XT106:16 | В-43 6кВ (яч. 43) | пара 45/43, 10×1,5
ТС | 37 | К101 | 1080 | XT1:11 | XT106:17 | В-45 6кВ (яч. 45) | пара 45/43, 10×1,5
ТС | 38 | Т614 | Т-864 |  | XT106:18 | В-46 6кВ (яч. 46)
ТС | 39 | К101 | 1081 | XT1:13 | XT106:19 | ЗЗ яч. 5 6кВ | 10×1,5
ТС | 40 | Т602 | Т-816 |  | XT106:20 | ЗЗ яч. 7 6кВ
ТС | 41 | Т602 | Т-820 |  | XT107:1 | ЗЗ яч. 11 6кВ
ТС | 42 | Т602 | Т-824 |  | XT107:2 | ЗЗ яч. 13 6кВ
ТС | 43 | К101 | 1082 | XT1:15 | XT107:3 | ЗЗ яч. 15 6кВ | 10×1,5
ТС | 44 | Т603 | Т-828 |  | XT107:4 | ЗЗ яч. 18 6кВ
ТС | 45 | Т603 | Т-832 |  | XT107:5 | ЗЗ яч. 22 6кВ
ТС | 46 | Т612 | Т-837 |  | XT107:6 | ЗЗ яч. 24 6кВ
ТС | 47 | Т612 | Т-841 |  | XT107:7 | ЗЗ яч. 29 6кВ
ТС | 48 | Т612 | Т-845 |  | XT107:8 | ЗЗ яч. 30 6кВ
ТС | 49 | Т613 | Т-849 |  | XT107:9 | ЗЗ яч. 33 6кВ
ТС | 50 | Т613 | Т-853 |  | XT107:10 | ЗЗ яч. 34 6кВ
ТС | 51 | Т613 | Т-857 |  | XT107:11 | ЗЗ яч. 39 6кВ
ТС | 52 | К101 | 1083 | XT1:17 | XT107:12 | ЗЗ яч. 40 6кВ | 10×1,5
ТС | 53 | К101 | 1084 | XT1:19 | XT107:13 | ЗЗ яч. 43 6кВ | 10×1,5
ТС | 54 | Т614 | Т-865 |  | XT107:14 | ЗЗ яч. 46 6кВ
ТС | 55 | Т626 | Т-919 |  | XT107:15 | Земля на 1 с.ш. 6кВ
ТС | 56 | Т626 | Т-920 |  | XT107:16 | Земля на 2 с.ш. 6кВ
ТС | 57 | Т626 | Т-921 |  | XT107:17 | Земля на 3 с.ш. 6кВ
ТС | 58 | Т626 | Т-922 |  | XT107:18 | Земля на 4 с.ш. 6кВ
ТС | 59 | Т638 | Т-927 |  | XT107:19 | Авария
ТС | 60 | Т638 | Т-928 |  | XT107:20 | Неисправность
ТС | 61 | Т624 | Т-888 |  | XT108:1 | НТ – 1
ТС | 62 | Т636 | Т-894 |  | XT108:2 | НТ – 2
ТС | 63 | − | − | − | XT108:3 | Земля
ТС | 64 | Т638 | Т-929 |  | XT108:4 | ПО
ТС | 65 | Т638 | Т-930 |  | XT108:5 | Открытие двери
ТС | 66 | Т626 | Т-923 |  | XT108:6 | Земля в цепях ПОСТ. ОПЕР. ТОКА
ТС | 67 | Т626 | Т-924 |  | XT108:7 | Неисправность в цепях ПОСТ. ОПЕР. ТОКА
ТС | 68 | Т626 | Т-925 |  | XT108:8 | Земля в цепях ПЕР. ОПЕР. ТОКА
ТС | 69 | Т626 | Т-926 |  | XT108:9 | Неисправность в цепях ПЕР. ОПЕР. ТОКА
ТС | 70 | Т625 | Т-904 |  | XT108:10 | Неисправность в цепях УПР. СВ-1/2
ТС | 71 | Т625 | Т-903 |  | XT108:11 | ВКЛ СВ 1/2 от АВР
ТС | 72 | Т625 | Т-906 |  | XT108:12 | КЛ. АВР СВ-1/2 выведен
ТС | 73 | Т625 | Т-905 |  | XT108:13 | Неисправность УЗ. СВ-1/2
ТС | 74 | Т625 | Т-883 |  | XT108:14 | Газ.защ. 1 СТУП. Т1
ТС | 75 | Т637 | Т-897 |  | XT108:15 | Газ.защ. 1 СТУП. Т2
ТС | 76 | Т637 | Т-911 |  | XT108:16 | Неисправность в цепях УПР. СВ-3/4
ТС | 77 | Т637 | Т-910 |  | XT108:17 | ВКЛ СВ 3/4 от АВР
ТС | 78 | Т637 | Т-913 |  | XT108:18 | КЛ. АВР СВ-3/4 выведен
ТС | 79 | Т637 | Т-912 |  | XT108:19 | Неисправность УЗ. СВ-3/4
ТС | 80 | Т625 | Т-887 |  | XT108:20 | Неисправность УЗ Т1
ТС | 81 | Т637 | Т-901 |  | XT109:1 | Неисправность УЗ Т2
ТС | 82 | Т625 | Т-884 |  | XT109:2 | Неисправность в цепях УПР. В1Т1
ТС | 83 | Т637 | Т-898 |  | XT109:3 | Неисправность в цепях УПР. В2Т2
ТС | 84 | Т625 | Т-885 |  | XT109:4 | Неисправность в цепях УПР. В3Т1
ТС | 85 | Т637 | Т-899 |  | XT109:5 | Неисправность в цепях УПР. В4Т2
ТС | 86 | Т625 | Т-886 |  | XT109:6 | Неисправность в цепях УПР. КЗ-1
ТС | 87 | Т637 | Т-900 |  | XT109:7 | Неисправность в цепях УПР. КЗ-2
ТС | 88 | Т624 | Т-881 |  | XT109:8 | ПЕРЕГРУЗ Т1
ТС | 89 | Т636 | Т-895 |  | XT109:9 | ПЕРЕГРУЗ Т2
ТС | 90 | Т624 | Т-882 |  | XT109:10 | ПЕРЕГРЕВ Т1
ТС | 91 | Т636 | Т-896 |  | XT109:11 | ПЕРЕГРЕВ Т2
ТС | 92 | × | × |  | XT109:12 | Резерв 2
ТС | 93 | × | × |  | XT109:13 | Резерв 3
ТС | 94 | × | × |  | XT109:14 | Резерв 4
ТС | 95 | × | × |  | XT109:15 | Резерв 5
ТС | 96 | × | × |  | XT109:16 | Резерв 6
ТС | 97 | × | × |  | XT109:17 | Резерв 7
ТС | 98 | × | × |  | XT109:18 | Резерв 8
ТС | 99 | × | × |  | XT109:19 | Резерв 9
ТС | 100 | × | × |  | XT109:20 | Резерв 10
ТУ | 1 | К114 | 4030 | XT3:1 | XT110:1 | В-5 6кВ (яч. 5) включить | 10×1,5
ТУ | 2 | К114 | 4031 | XT3:3 | XT110:2 | В-5 6кВ (яч. 5) отключить | 10×1,5
ТУ | 3 | Т602 | Т-17 |  | XT110:3 | В-7 6кВ (яч. 7) включить
ТУ | 4 | Т602 | Т-18 |  | XT110:4 | В-7 6кВ (яч. 7) отключить
ТУ | 5 | Т602 | Т-21 |  | XT110:5 | В-11 6кВ (яч. 11) включить
ТУ | 6 | Т602 | Т-22 |  | XT110:6 | В-11 6кВ (яч. 11) отключить
ТУ | 7 | К114 | 4032 | XT3:5 | XT110:7 | В-12 6кВ (яч. 12) включить | 10×1,5
ТУ | 8 | К114 | 4033 | XT3:7 | XT110:8 | В-12 6кВ (яч. 12) отключить | 10×1,5
ТУ | 9 | Т602 | Т-25 |  | XT110:9 | В-13 6кВ (яч. 13) включить
ТУ | 10 | Т602 | Т-26 |  | XT110:10 | В-13 6кВ (яч. 13) отключить
ТУ | 11 | К114 | 4040 | XT3:9 | XT110:11 | В-15 6кВ (яч. 15) включить | 10×1,5
ТУ | 12 | К114 | 4041 | XT3:11 | XT110:12 | В-15 6кВ (яч. 15) отключить | 10×1,5
ТУ | 13 | Т601 | Т-13 |  | XT111:1 | В-16 6кВ (яч. 16) включить
ТУ | 14 | Т601 | Т-14 |  | XT111:2 | В-16 6кВ (яч. 16) отключить
ТУ | 15 | К114 | 4034 | XT3:13 | XT111:3 | В-17 6кВ (яч. 17) включить | 10×1,5
ТУ | 16 | К114 | 4035 | XT3:15 | XT111:4 | В-17 6кВ (яч. 17) отключить | 10×1,5
ТУ | 17 | Т603 | Т-29 |  | XT111:5 | В-18 6кВ (яч. 18) включить
ТУ | 18 | Т603 | Т-30 |  | XT111:6 | В-18 6кВ (яч. 18) отключить
ТУ | 19 | Т603 | Т-33 |  | XT111:7 | В-22 6кВ (яч. 22) включить
ТУ | 20 | Т603 | Т-34 |  | XT111:8 | В-22 6кВ (яч. 22) отключить
ТУ | 21 | Т625 | Т-107 |  | XT111:9 | CВ-1/2 6кВ (яч. 26/23) включить
ТУ | 22 | Т625 | Т-108 |  | XT111:10 | CВ-1/2 6кВ (яч. 26/23) отключить
ТУ | 23 | Т612 | Т-38 |  | XT111:11 | В-24 6кВ (яч. 24) включить
ТУ | 24 | Т612 | Т-39 |  | XT111:12 | В-24 6кВ (яч. 24) отключить
ТУ | 25 | Т637 | Т-114 |  | XT112:1 | CВ-3/4 6кВ (яч. 25/28) включить
ТУ | 26 | Т637 | Т-115 |  | XT112:2 | CВ-3/4 6кВ (яч. 25/28) отключить
ТУ | 27 | Т612 | Т-42 |  | XT112:3 | В-29 6кВ (яч. 29) включить
ТУ | 28 | Т612 | Т-43 |  | XT112:4 | В-29 6кВ (яч. 29) отключить
ТУ | 29 | Т612 | Т-46 |  | XT112:5 | В-30 6кВ (яч. 30) включить
ТУ | 30 | Т612 | Т-47 |  | XT112:6 | В-30 6кВ (яч. 30) отключить
ТУ | 31 | Т613 | Т-50 |  | XT112:7 | В-33 6кВ (яч. 33) включить
ТУ | 32 | Т613 | Т-51 |  | XT112:8 | В-33 6кВ (яч. 33) отключить
ТУ | 33 | Т613 | Т-54 |  | XT112:9 | В-34 6кВ (яч. 34) включить
ТУ | 34 | Т613 | Т-55 |  | XT112:10 | В-34 6кВ (яч. 34) отключить
ТУ | 35 | К114 | 4036 | XT3:17 | XT112:11 | В-36 6кВ (яч. 36) включить | 10×1,5
ТУ | 36 | К114 | 4037 | XT3:19 | XT112:12 | В-36 6кВ (яч. 36) отключить | 10×1,5
ТУ | 37 | К120 | 4038 | XT3:21 | XT113:1 | В-37 6кВ (яч. 37) включить | 4×1,5
ТУ | 38 | К120 | 4039 | XT3:23 | XT113:2 | В-37 6кВ (яч. 37) отключить | 4×1,5
ТУ | 39 | Т613 | Т-58 |  | XT113:3 | В-39 6кВ (яч. 39) включить
ТУ | 40 | Т613 | Т-59 |  | XT113:4 | В-39 6кВ (яч. 39) отключить
ТУ | 41 | Т614 | Т-66 |  | XT113:5 | В-46 6кВ (яч. 46) включить
ТУ | 42 | Т614 | Т-67 |  | XT113:6 | В-46 6кВ (яч. 46) отключить
ТУ | 43 | × | × |  | XT113:7 | Резерв 1 включить
ТУ | 44 | × | × |  | XT113:8 | Резерв 1 отключить
ТУ | 45 | × | × |  | XT113:9 | Резерв 2 включить
ТУ | 46 | × | × |  | XT113:10 | Резерв 2 отключить
ТУ | 47 | × | × |  | XT113:11 | Резерв 3 включить
ТУ | 48 | × | × |  | XT113:12 | Резерв 3 отключить